流量测量节流装置

使用说明书

节流装置安装使用说明：

1.原理及结构：

充满管道的流体，当它们流经管道内的节流装置时，流速将在节流装置的节流处形成局部收缩，从而使流速增加，静压力降低，于是在节流装置前后便产生了压力降或叫压差，介质流动的流量愈大，在节流装置前后产生的压差也就愈大，所以可通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。

2.计算公式

Q = 0.003998 * α * ε * d2  * √ △P / ρ

M = 0.003998 * α * d2 * √ △P * ρ

公式中各代号所指定义及单位请查阅供货时所提供的计算书。

3.产品分类

3.1 角接取压标准孔板

3.2 法兰取压标准孔板

3.3 径距取压标准孔板

3.4 角接取压标准喷嘴

3.5 径距取压长径喷嘴

3.6 角接取压园缺孔板

3.7 经典文丘里管

3.8 径距取压环形孔板

4.安装

4.1基本要求：

4.1.1对于新设管路系统，必须先经扫线后再安装节流装置，以防管内杂物堵塞或损伤节流装置。

4.1.2安装前应仔细核对节流装置的编号、位号、规格是否与管道情况、流量范围等参数相符。在取压口附近标有“+”的一端应与流体上游管段联接，标有“—”的一端应与流体下游管段联接。

4.1.3节流装置的中心线应当与管道中心线同轴。

4.2对管道的要求：

4.2.1节流装置前后应配有一段测量管，至少保持前10D、后5D的等径直管段，以保证测量精度（经典文丘里管前2D、后1D）。

4.2.2在节流件前后若需安装阀门，最好选闸阀且在运行中全开；调节阀则应在下游5D之后的管路中。

5.对差压引出管路的要求：

5.1引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关，通常在25米以内用内径为8-12mm的管子。测量煤气可适当加粗到DN15。

5.2测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件，引压短管之间相距一定的距离（垂线方向），这对差压变送器的零点有影响，应通过“零点迁移”来校正。

5.3引压管路应有牢固的支架托承，两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源，测量水蒸汽流量时，应用保温材料一同包扎，必须时（如气温0℃以下）加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时，应附设隔离器或沉降器。

5.4引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时，引压管路（包括差压计的压力腔）内全部是气相；被测流体是液体时，引压管路内全部是液相，绝对不能有气泡。为此应在引压管路的最低点装排水阀或在最高点装排气阀，在新装或检修差压仪表时应特别注意。

6.使用与维护

6.1使用注意事项

6.1.1新表或停用一段时间后重新启用的节流装置，投用前应检查引压管路有无堵塞或泄漏，对液体介质应在引压管路内充满清洁的水或其他导压液体，注意排放管路内混进的气体，对气体介质应注意排放管路内积液。

6.1.2投运前打开“三阀组”中的平衡阀，关严正负取压管路上的阀门，检查、校正差压变送器的零点，一定注意“零点”是在正负压力腔完全等压（即差压等于0）时，核查调整差压变送器。

6.1.3在流体流动状态下即使全开“平衡阀”，只要不关严正负取压管路上的取压阀门，也不能核查零点。因为平衡阀本身有阻力，不能完全平衡正负压力腔的压力，即达不到“零差压”状态。

6.1.4测量脏污流体流量时，一定要配置沉降器或隔离器。注意导压流体的进口、出口及排污口的位置如何合理选择，以达到排污目的。

6.1.5测量腐蚀性流体流量时，一定要选用合适的隔离器，根据介质比重选用合适的隔离液，并注意合理选择隔离液与被测流体的入口。

6.1.6节流装置的设计参数是否与实际参数相符，直接关系到测量精度。节流装置投入使用时，测得的参数如果处于设计参数的范围内，测量精度一般不会超过设计计算精度；但是如果测得的参数远离设计参数范围（假定节流装置及差压变送器选型、制造、安装均符合要求）则有可能是提供的设计参数有误，应更改设计参数，重新设计计算。

6.2维护注意事项：

6.2.1日常维护工作主要是清除沉降器或隔离器内的积垢，定期从排污口处放掉，在被测介质是高温高压腐蚀或有毒流体时，清除时要注意安全。

6.2.2差压变送器的零点有时发生漂移，影响测量精度（特别是流量小、差压接近下限值时），要经常校对零点。质量好的差压变送器可根据经验延长校零周期至1年，而质量差的则可能数天校一次零点，所以我们建议配用质量好的差压变送器，减轻日常维护工作量。

四. 径距取压长径喷嘴

PN11.6~42MPa径距取压长径喷嘴

LGCJ-□1.6~42B型径距取压长径喷嘴示意图

图19

LGCJ-□10B型径距取压长径喷嘴安装尺寸参考

表19

| 型 号 | 公 称 直 径 (mm) | 公 称 压 力 (MPa) | 安 装 尺 寸 参 考(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | L |
| LGCJ-1010B | 100 | 10 | 100 | 600 |
| LGCJ-1510B | 150 |  | 150 | 900 |
| LGCJ-2010B | 200 |  | 200 | 1200 |
| LGCJ-2510B | 250 |  | 250 | 1500 |
| LGCJ-3010B | 300 |  | 300 | 1800 |
| LGCJ-3510B | 350 |  | 350 | 2100 |